	CẢNH SÁT PCCC TỈNH THANH HÓA
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC SỐ 1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Mẫu số PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014


 
BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)
Hồi 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2017, tại cơ sở: Trạm Y tế xã Thiệu Vận - Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa.
Địa chỉ: Xã Thiệu Vận, huyện Quảng Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Chúng tôi gồm:
Đại diện : Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

1. Ông: Trần Xuân Thành; Cấp bậc: Trung úy; Chức vụ: Cán bộ hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC. 

2. Ông: Trịnh Quốc Việt; Cấp bậc: Thiếu úy; Chức vụ: Cán bộ hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC. 
Đã tiến hành công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với:Trạm Y tế xã Thiệu Vận - Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa.
Đại diện là:
1. Ông: Nguyễn Hữu Tám

; Chức vụ: Trạm trưởng.
Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:
I. Đặc điểm, tính chất liên quan đến PCCC

- Tính chất hoạt động: Công tác y tế.
- Diện tích đất: 1500 m2, diện tích xây dựng: 300m2.
- Công trình gồm các hạng mục như: 
+ 01 Khu nhà hành chính và điều trị cho bệnh nhân 02 tầng có diện tích 200m2
+ Các công trình phụ như nhà xe, nhà bảo vệ.

   II. Nhận xét của đoàn kiểm tra

 

1. Về hồ sơ quản lý công tác PCCC:



- Hồ sơ quản lý công tác PCCC chưa được xây dựng đầy đủ theo quy định tại điều 3, mục I, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

2. Kiểm tra thực tế về việc thực hiện của cơ sở.
Tại thời điểm kiểm tra : 



1. Chưa niêm yết nội quy tiêu lệnh PCCC tại vị trí các khu nhà đảm bảo theo quy định.



2. Giao thông bên ngoài cơ sở thuận lợi cho xe chữa cháy có thể tiếp cận cơ sở.



3. Tổng số cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở là 04 người


4. Về phương tiện PCCC: chưa trang bị 


5. Nguồn nước: 03 bể nước có tổng khối tích 13 m3. 




6. Những tồn tại, thiếu sót khác về công tác PCCC:

- Chưa huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở; Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định tại điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ.


III. Một số kiến nghị, biện pháp và thời gian khắc phục.
Để đảm an toàn về cháy, nổ trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở. Căn cứ Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác. Yêu cầu cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện các kiến nghị sau:

1. Xây dựng hồ sơ quản lý cơ sở về PCCC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. Gồm:

- Quyết định ban hành nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện.


- Quyết định thành lập đội PCCC gồm 04 người, trong đó biên chế 01 đội trưởng PCCC và 01 đội phó đội PCCC cơ sở.
- Phương án chữa cháy đúng mẫu PC11 đảm bảo theo quy định.
- Lập sổ theo dõi các hoạt động PCCC tại cơ sở.
 (Thực hiện xong trước ngày 30/9/2017).

2. Trang bị 01 bộ nội quy tiêu lệnh niêm yết tại khu vực đầu hồi nhà hành chính. (Thực hiện xong trước ngày 25/09/2017).
3. Thành lập đội PCCC cơ sở đảm bảo đúng cơ số người theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an. (Thực hiện xong trước ngày 20/9/2017).


4. Về phương tiện PCCC:

- Trang bị 03 bình chữa cháy MFZ4 mới tại khu nhà làm việc đảm bảo theo quy định. (Thực hiện trước ngày 25/9/2017).
5. Có kế hoạch  huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định tại tại điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ. (Thực hiện trước ngày 25/09/2017 và có báo cáo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc thực hiện).
Thường xuyên bảo quản các phương tiện PCCC tại chỗ, đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ sở và các phương tiện PCCC tại chỗ khi được trang bị mới phải được cơ quan Cảnh sát PCCC tỉnh kiểm định về chất lượng, mẫu mã, chủng loại.


Các nội dung kiến nghị trên, yêu cầu thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện  đầy đủ, đúng nội dung & thời gian quy định. Phòng Cảnh sát PCCC số 1 sẽ tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị trên. Nếu không thực hiện, thực hiện không đầy đủ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật;
Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, gồm 03 trang được lập thành 03 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
	ĐẠI DIỆN                         ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

Trung úy Trần Xuân Thành


